| Day/kwh | ليل kwh |  | نهارkwh |  | ليل (ساعات) | ﻧﻬﺎﺭ (ساعات) | الواط | اسم الجهاز | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4150 | 2905 |  | 1245 |  | 7 ساعات | 3 | 415 وات | لمبات(13) | 1 |
| 5100 | 1700 |  | 3400 |  | 5 | 10 | 340 وات | مرواح (4) | 2 |
| 432 | 216 |  | 216 |  | 12 | 12 | 18 وات | راوتر | 3 |
| 2300 | 1610 |  | 690 |  | 7 | 3 | 230 وات | لابتوب | 4 |
| 340 | 170 |  | 170 |  | 2 | 2 | 85 وات | شواحن(3) | 5 |
| 720 | 450 |  | 270 |  | 5 | 3 | 90 وات | تيلفزيون ورسيفر | 6 |
| 15960 | 3460 |  | 12500 |  | 3 | 7 | 2200 وات | تكييف | 7 |
| 2000 | 0 |  | 2000 |  | 0 | 1 | 2000 وات | استشوار | 8 |
| 2828 | 808 |  | 2020 |  | 4 | 10 | 202 وات | تلاجه | 9 |
| 55 | 0 |  | 55 |  | 0 | 1 | 55 وات | شفاط مطبخ | 10 |
| 2160 | 1080 |  | 1080 |  | 2 | 2 | 540 وات | غساله | 11 |
| 3000 | 3000 |  | 0 |  | 2 | 0 | 1500 وات | سخان | 12 |
| 1600 | 800 |  | 800 |  | 1 | 1 | 800 وات | ماتور مياه | 13 |
| 38845 kwh | 13500 kwh | 24446 kwh |  | الاجمالي |  |  | 10873 kwh |  |  |

Pv panels sizing :

- Total panels power =38845 * 1.25 / 4.6 = 10,555 kw

We  will use 620w jinko moudule :

No. of panels =  10555  /620 = 18 panels

Inverter sizing :

- Inverter power = s.f * total power

= 1.3 * 10873 = 14,134 w

*= 12 – 14 15 -kw

Batteries sizing :

Total of batteries w.H = (E × A.D) ÷ (DOD × η)

= 13500 + (0.2*24446) / = 0.60.95 32261 wh

Total no. of batteries = 32261 / 5120= 7 بطاريات

System voltage = 48 v